## Skupna rekapitulacija
Investitor:
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270 Litija
Objekt:
ŠIRITEV VODOVODA LITIJA - ŠMARTNO
POVEZAVA MED ZAJETJEM OB LJUBLJANSKI CESTI IN VODOHRANOM NA SVIBNU
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
SKUPNA REKAPITULACIJA
1 / OKROGLO ČRPALIŠČE (STARO ČRPALIŠČE) |  |  | 0
2 / PRAVOKOTNO ČRPALIŠČE (NOVO ČRPALIŠČE) |  |  | 0
3 / GRADBENA DELA NA VODOVODU |  |  | 0
4 / VODOINSTALATERSKA DELA |  |  | 0
5 / ELEKTRIKA IN TELEMETRIJA ZA CELOTEN SISTEM |  |  | 0
6 / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  | 0
SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  | 0
DDV: |  | 22% | 0
SKUPAJ OCENJENA VREDNOST Z DDV: |  |  | 0
OPOMBE:
1. V vse postavke je vključena dobava in montaža vsega materiala, vsi prevozi, prenosi in pomožna dela!
2. Ponudnik je pred oddajo ponudbe dolžan izvršiti računsko kontrolo in preveriti pravilnost formul!
3. Ves vgrajeni material mora ustrezati standardom in zahtevam upravljavca vodovoda KSP Litija!
4. Prevezava obstoječih hišnih priključkov na novi cevovod ni predmet tega projekta. Izvede jih upravljavec vodovoda po pridobljenem uporabnem dovoljenju! Do pridobitve uporabnega dovoljenja za novi vodovod mora ostati obstoječi vodovod v funkciji!
Litija, januar 2025
Št. Projekta: 1/25
Vodja projekta:
Strokovni sodelavci: | Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.
Nik Poglajen, mag. inž. grad.
Matevž Gril, dipl.inž.str.
Aleksander Višnikar, str. Teh
Matej Baš, inž. el.

## 1 ČRPALIŠČE-SVIBNO
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
|  |  |  | 0 | 0
| 1 / OKROGLO ČRPALIŠČE (STARO ČRPALIŠČE) |  |  |  | 0
0
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA
OKROGLO ČRPALIŠČE
| A / GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B / STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
A / GRADBENA DELA
A/ REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| V. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| IX. OGRAJA |  |  |  | 0
| A / GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. RUŠITVENA DELA
1.1 | Rušitev obstoječega prostora za kloriranje, vključno z vsemi pomožnimi deli in orodji, odvoz ruševin na stalno deponijo do 30km in plačilo deponijske takse | m3 | 2.1 |  | 0
1.2 | Demontaža lesenega ostrešja in opažev nad prostorom za kloriranje, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m3 | 1 |  | 0
1.3 | Strojno rušenje obstoječih robnikov okoli črpališča, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m' | 42 |  | 0
1.4 | Demontaža obstoječih inox vrat dimenzij 2,0m x 1,0 m v, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | kpl | 2 |  | 0
1.5 | Demontaža okna velikosti 60 x 60 cm, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | kpl | 5 |  | 0
1.6 | Rušenje talne in stenske keramike, vključno s stenskimi obrobami ter brušenjem površin, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m2 | 42.5 |  | 0
1.7 | Demontaža žičnate ograje okoli območja črpališča, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo za recikliranje | m | 85 |  | 0
1.8 | Odstranitev zaščitnega sloja betona do armature na mestih, kjer je vidna korozija armature. Natančen obseg del se dogovori na objektu in ga potrdi nadzor z vpisom v dnevnik. | m2 | 15 |  | 0
1.9 | Grobo in fino čiščenje armature, očistiti do kovinskega sijaja (peskanje do Sa 2 1/2) in nanos zaščitnega dvo-komponentnega polimer-cementnega materiala s korozijskimi inhibitorji, premaz v dveh slojih. Čiščenje armature je upoštevano na m2 površine stene. Natančen obseg del se dogovori na objektu in ga potrdi nadzor z vpisom v dnevnik. | m2 | 15 |  | 0
1.10 | Demontaža obstoječe Fe ograje v pritličju in stopnišču, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m | 8 |  | 0
1.11 | Demontaža umivalnika, luči in obstoječe elektro omarice vključno z vso elektro inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
1.12 | Izdelava prebojev Ø125 skozi steno za prezračevanje | kpl | 3 |  | 0
1.13 | Izdelava prebojev skozi steno za potek inštalacij (elektrika, odtoki) | kpl | 4 |  | 0
1.14 | Brušenje sten, tal in stropa črpališča za kasnejši nanos izravnalne mase | m2 | 50.72 |  | 0
1.15 | Brušenje jeklenega IPE profila na stropu črpališča | kpl | 2 |  | 0
1.16 | Čiščenje podzemnih sten črpališča na zunanji strani z visokotlačnim čistilcem kot predpriprava za premaz z ibitolom in varjenjem hidroizolacije. V ceno je vključeno tudi čas sušenja sten po čiščenju. | m2 | 55 |  | 0
1.17 | Odstranitev obstoječih pranih plošč, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m2 | 59 |  | 0
1.18 | Ročno rušenje talnega podesta pred vhodom v staro črpališče. Vključno z vsem pomožnim delom. | m3 | 0.45 |  | 0
1.19 | Začasna odstranitev in kasnejša namestitev obstoječih samostoječih zunanjih luči na gradbeni parceli zaradi izvajanja preostalih del vključno z novimi betonskimi temelji iz betona C16/20. Natančen obseg del se dogovori na objektu in ga potrdi nadzor z vpisom v dnevnik. | kpl | 3 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni in ročni izkop zemljine v III. Kategoriji za izdelavo novega elektro kabla do nove elektro omarice v črpališču in do obstoječe luči pri zbirnem jašku. Jarek: DxHxŠ 28mx1mx0,5m. | m3 | 16.8 |  | 0
2.2 | Zasip novega elektro kabla z izkopano zemljino do nove elektro omarice v novi zunanji panelni ograji. | m3 | 16.8 |  | 0
2.3 | Strojni izkop humusa/peska pod pranimi platami v debelini 15 - 30 cm in nakladanje na kamion | m3 | 17.7 |  | 0
0
2.4 | Široki strojni in ročni izkop zemljine v III. kategoriji (95% strojno, 5% ročno), vključno z nakladanjem na kamion (za polaganje H.I. in drenaže vkljužno izkopi za revizijske jaške drenaže) širina kanala spodaj 1,0 m in na vrhu 1,8 m ter globine 2,5 m | m3 | 102.5 |  | 0
0
2.5 | Strojni in ročni izkop jarkov in jam v III. kategoriji za izvedbo kanalizacije in vodovoda, vključno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 37 |  | 0
0
2.6 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo do 30 km, vključno z vsemi pomožnimi deli pri prevozu in plačilom deponijkske takse. Faktor razsipa 1,25 | m3 | 196.5 |  | 0
0
2.7 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški, jame) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) širina kanala spodaj 0,6 m | m2 | 24 |  | 0
0
2.8 | Strojni izkop kanala v terenu III. Kategorije od zbirnega jaška pri črpališču do Save. Izkop trapezne oblike globine 3 m. Na vrhu širine 3 m v dnu 1 m., v dolžini 120 m. Izkop cca 6m3/m' in odlaganje zemljine na varno razdalijo od kanala (vsaj 4-5m), za kasnejši zasip cevi. Vključen izkop za zbirni jašek. | m3 | 726 |  | 0
2.9 | Dobava, dovoz in vgrajevanje kamnitega drobljenca 0-16 mm za zaspi cevi od zbirnega jaška do Save vključno za zasip zbirnega jaška. Debelina zasipa 55 cm od dna izkopa, utrjevanje v plasteh po 30 cm in planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 50.4 |  | 0
2.10 | Strojni zasip kanala v dolžini 120 m z zemljino, ki je na varni razdaliji ob kanalu. | m3 | 675.6 |  | 0
2.11 | Odvoz izkopanega materiala iz kanala od črpališča do Save na stalno deponijo do 30 km, vključno z vsemi pomožnimi deli pri prevozu in plačilom deponijkske takse, Faktor razsipa 1,25 | m3 | 63 |  | 0
2.12 | Strojni Izkop jame v II. kategoriji za kamen v betonu pri praznotoku ob Savi. Zemljina se uporabi za kasnejšo planiranje ob kamnu v betonu. | m3 | 2 |  | 0
0
2.13 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm v zasip nove kanalizacije. Debelina nasipa 30 cm, utrjevanje v plasteh po 15 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 32.34 |  | 0
2.14 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm / kot zasip (hidroizolacije), utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 80.08 |  | 0
2.15 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm pod novimi pranimi ploščami v debelini 20 cm, utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 13.5 |  | 0
0
2.16 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-2mm kot direktna podlaga za polaganje pranih plošč in robnikov v debelini 6 cm, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti ter planiranje z natančnostjo +/- 0,5 cm .Poraba peska 0,06m3/m2 | m3 | 9.96 |  | 0
2.17 | Humusiranje območja gradbenih posegov s humusom in kvalitetno zemljino iz gradbiščne deponije v debelini 20 - 50 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem | m3 | 20 |  | 0
2.18 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm / kot zasip PVC CEVI za DRENAŽO, utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 7.5 |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in vgradnja podložnega betona pod drenažnimi cevmi (mulda v naklonu) iz betona C20/25 v debelini 8 cm in širini 50 cm, poraba betona 0,04m3/m | m3 | 0.64 |  | 0
3.2 | Dobava in montaža zbirnega jaška iz 4x betonskih cevi ena na drugo fi 100 za izpraznitev vodovoda , meteorne kanalizacije in odpadne vode iz umivalnikov vodohrana. Višina zbirnega jaška cca 4m, vključno z AB betonskim temeljem (armatura RA-B500B) 140 cm x 140 cm debeline 15 cm in INOX pokrovom ter vsemi potrebnimi priključki in masami za zatesnitev stikov in priključkov na zbirni jašek. Dobava in vgradnja INOX lestve za dostop v zbirni jašek, ter inox pokrovom 100x100 cm | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Izdelava dvoslojne hidroizolacije z varjenimi bitumenskimi trakovi debeline 4 mm (kot. npr. IZOTEKT V4), v dveh slojih (prekrivanje 10 cm), s predhodnim bitumenskim premazom, zidarsko pripravo podlage, obdelavo vseh prebojev in stikov | m2 | 47 |  | 0
3.4 | Dobava in oblaganje podzemnih sten črpališča s stirodurjem (kot npr.FIBRAN XPS 300), debeline 10 cm. XPS se zaključi cca 50 cm nad terenom. | m2 | 47 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja čepaste folije kot zaščita toplotne izolacije pod terenom | m2 | 47 |  | 0
3.6 | Dobava in vgradnja lomljenca za zasipanje preostalega dela črpališča do kote obstoječega terena s tamponom 0-16 mm in sprotnim utrjevanjem po plasteh v debelini 30 cm. | m3 | 15.48 |  | 0
3.7 | Dobava in vgranja vrtnih robnikov na južni strani objekta in okoli črpališča dimenzij 5x20x100 cm, kot meja med raščenim terenom in pranimi ploščami. Robnike je potrebno polno obbetonirati z zemeljsko vlažnim betonom C16/20. Poraba betona cca. 0,03 m3/m | m | 42 |  | 0
3.8 | Zazidanje okenskih odprtin s siporeksom na zahodni strani starega črpališča v velikosti 60 x 60 cm in v debelini 40 cm, vključno z zaključnim fasadnim lepilom in mrežico. | kpl | 4 |  | 0
3.9 | Dobava in vgradnja novega AB podesta pred vhodom v staro črpališče dimenzij 0,8x1x0,2m za izdelavo podesta in priprava za kasnejše vgradnjo predpražnega strgala iz nerjavečega jekla pred vhodom, z okvirjem in sidri za vzidavo, dimenzij 600x400 mm. | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Enostransko opaženje podesta pred vhodom v črpališče v obsegu 2,8 m in višine 0,20 m. | m2 | 0.56 |  | 0
3.11 | Dobava in montaža pranih plošč dimenzij 40 x 40 cm x 3 cm (po izboru investitorja) na enakem mestu kot obstoječi. Pesek kot podlaga že obračunana. | m2 | 64 |  | 0
3.12 | Dobava in vgradnja kamna v betonu pri iztoku v reko Savo. Kamniti lomljenec fi200mm 70 % , Zemeljsko vlažen beton C20/25 30%, s zatesnitvijo fug v finocementni malti. | m3 | 2 |  | 0
3.13 | Dobava, dovoz, vgradnja in nega betona C25/30, v AB konstrukcije vključno z vsemi prenosi in pomožnimi deli | m3 | 0.01 |  | 0
3.14 | Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja srednje komplicirane armature /RA B-500B) v AB podest, vključno z vsemi pomožnimi materialom in pomožnimi deli do premera fi 12 mm | kg | 8 |  | 0
3.15 | Dobava in vgradnja predpražnega strgala iz nerjavečega jekla pred vhodom, z okvirjem in sidri za vzidavo, dimenzij 600x400 mm | kpl | 1 |  | 0
3.16 | Dobava in vgradnja gibljive sigmaflex cevi fi 110 od zunanje el. omarice do okroglega črpališča. | m | 13 |  | 0
3.17 | Dobava in vgradnja nove gibljive sigmaflex cevi fi 110 do obstoječe luči pri zbirnem jašku. | m | 18 |  | 0
3.18 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije debeline 20 cm na strop črpališča, vključno z ALU podkonstrukcijo, parnazapora in 2x mavčno kartonastimi ploščami, ter bandažiranje stikov. | m2 | 12.35 |  | 0
3.19 | Dobava in postavitev odra za izdelavo stropa v črpališču | m2 | 10 |  | 0
3.20 | Dobava in vgradnja talnega sifona z vsemi potrebnimi priključki in fazonskimi kosi v kleti in pritličju črpališča. | kpl | 2 |  | 0
3.21 | Vodotesna masa za tesnenje prebojev skozi stene črpališča . (kot npr. HIDROSTOP kit ali KOSTER KB-Flex 200) | kpl | 5 |  | 0
| III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJA
4.1 | Dobava in montaža drenažnih cevi PVC Ø110 mm, polaganje v muldo, obsipanje kamnitim drobljencem 8-16 mm v debelini 50 cm, oblaganje s filcem v razviti širini 2 m in priklopi na zbirni jašek na zemljišu | m | 16 |  | 0
4.2 | Dobava in vgradnja BC fi 60 cm kot revizijski jašek za drenažo višine 2,5 m, z betonskim pokrovom in betonskim temeljem C16/20 dimenzij 70x70x15 cm. Vključno s peskom 0-32 cca 4m3/kos, ter vsemi priklop in pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
4.3 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi SN8, vključno s fazonskimi kosi po grafiki
| PVC UKC Ø200 (od zbirnega jaška do Save) | m | 120 |  | 0
| PP Ø110 (+PVC fi 110 iz drenaže) | m | 29.5 |  | 0
| PP Ø75 | m | 3 |  | 0
| PP Ø50 | m | 5 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža žabjega pokrova za cev fi 200 mm na praznotoku ob reki Savi | kpl | 1 |  | 0
| IV. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. STAVBNO POHIŠTVO
5.1 | Dobava, dovoz in vgradnja enokrilnih toplotno izoliranih vrat iz nerjavečega jekla, šxv = 1000x2100 mm s prezračevalno rešetko spodaj, dimenzij 400x100 mm, cilindrično ključavnico in kljuko, vključen temeljni in finalni zaščitni premaz v svetlo sivi mat barvi ter ves pomožni in pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in montaža novih ALU ali PVC oken velikosti 60 x 60 cm na vzhodni strani starega črpališča, z dvojno termopan zasteklitvijo in stranskima vertikalnima zračnikoma, enokrilno odpiranje, vključena vsa pomožna dela in pritrditveni material | kpl | 4 |  | 0
5.3 | Dobava in vgradnja prezračevalne mrežice na mestu ene okenske odprtine | kpl | 1 |  | 0
5.4 | Dobava in montaža inox ograje pri stopnišču črpališča višine 1,0 m | m | 8 |  | 0
| V. STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
6.1 | Dobava in montaža odtočnih cevi Ø80 , vključno s fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom | m | 12 |  | 0
6.2 | Dobava in vgradnja horizontalne hidroizolacije za nadstrešek nad vhodom v črpališče z narejenimi odkapi. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materialom. | m2 | 1.2 |  | 0
6.3 | Dobava in vgradnja nove horizontalne strešne hidroizolacija kot npr. SIKA, vključno z izdelavo naklonov in detaili vtokov v vertikalne cevi/žlebove. | m2 | 16 |  | 0
| VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. KERAMIČARSKA DELA
7.1 | Krpanje sten in tlakov pred polaganjem keramike | m2 | 25.12 |  | 0
7.2 | Dobava, polaganje in fugiranje nedrseče talne keramike (stopnice, tla v pritličju in tla v spodnjem delu), dimenzije ploščic 30x60 cm (oz. po dogovoru s projektantom in investitorjem). | m2 | 26 |  | 0
7.3 | Dobava, polaganje in fugiranje stenske keramike do višine 2 m v pritličju in spodnjem delu črpališča do stropa, vključena vsa pomožna dela in material | m2 | 54.008 |  | 0
7.4 | Dobava in vzidava zunanjih ter notranjih okenskih polic v črpališču iz naravnega kamna (marmor ali granit) debeline 2 cm, širine od 90 do 60x25 cm, zaobljeni robovi, previs preko stene in fasade 1 cm, vključno s pomožnimi deli in predizmerami. | kpl | 10 |  | 0
7.5 | Dobava in vgradnja INOX okvirja in pohodnega pokrova nad talno odprtino za izvlek črpalk širine 400 mm in dolžine 400 mm, debeline 3 mm | kpl | 2 |  | 0
7.6 | Dobava in vgradnja HIDROSTOP ELASTIK 2K elastična vodotesna masa proizvajalca (kot npr.MUREXIN) za pozitivni in negativni tlak vode, kjer je to potrebno v črpališču (po potrebi) (premaz temeljne plošče pred keramiko v starem črpališču+0,5 m od temeljne plošče po zidu navzgor) poraba cca 3-4 kg /m2 za dva nanosa s čopičem | m2 | 30 |  | 0
7.7 | Izbijanje konstrukcije pred polaganjem keramike za izravnavo. Strošek se obračuna ob predhodni obvestilu investitorja in nadzornika | m2 | 0.1 |  | 0
| VII. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
8.1 | Čiščenje in pleskanje obstoječih korozijskih občutljivih kovinskih delov, kot npr, IPE nosilci na stropu črpališča. Vključena dobava in vgradnja temeljne in osnovne barve | m2 | 3 |  | 0
8.2 | Kitanje notranjih sten in stropov z izravnalno maso, primerno za notranje površine (kot npr. JUBOLIN) (2x) in fino strojno in ročno brušenje (1x), vključno z dovozom in dobavo materiala | m2 | 48 |  | 0
0
8.3 | Pleskanje notranjih sten in stropov z barvo (2x), vključno z zaščito keramike in armatur ter dovozom in dobavo materiala | m2 | 48 |  | 0
0
8.4 | Izdelava fasade na zunanji površine - lepljenje EPS plošč v debelini 10 cm, 2x nanos fasadnega lepila z armirno mrežico, 1x emulzijski premaz, silikatni glajeni fasadni omet debeline 1,5 mm, vključena vgradnja PVC odkapnih vogalnikov na spodnji rob! Odštete odprtine. V ceno vštet oder. | m2 | 45 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8.5 | Izdelava fasade na zunanje stene - lepljenje XPS plošč v debelini 10 cm, 2x nanos fasadnega lepila z armirno mrežico, 1x emulzijski premaz, silikatni glajeni fasadni omet debeline 1,5 mm (kulirplast 1,5 mm na coklu v višini 60 cm od terena) | m2 | 37.5 |  | 0
| VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IX. OGRAJA
9.1 | Izdelava in postavitev zaščitne ograje okoli obeh črpališč na enakem mestu kot obstoječa - Ograja iz cinkane jeklene žice, barvana s prašnim poliestrskim lakom, okenca 198 mm x 50mm, ograja višine 2,03 m z jeklenimi stebri na vsake 2,52 m' ograje. Vsi stebri (cevi []60x60 mm). kot npr. Kočevar Temelji stebrov so iz betonskih cevi Ø300 mm globine 1,00 m in zaliti z betonom C16/20. | m | 85 |  | 0
9.2 | Dobava in montaža enokrilnih vrat za osebni prehod s ključavnico. Dimenzije odprtine širine 100 cm x višine 200 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in pritdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
9.3 | Dobava in montaža dvokrilnih vrat za dostop osebnih vozil do črpališča svetle dimenzije cca dimenzij 400 cm x 200 cm, vključno s ključavnico ter elektro motorjem in dalinjcem. | kpl | 1 |  | 0
| IX. OGRAJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B / STROJNE INŠTALACIJE
0
1.1 | Demontaža kompletne obstoječe strojne opreme v črpališču, iznos iz objekta in odvoz na legalno deponijo (klorirno napravo, varnostni ventil, Q kos in zasun DN 100 shraniti za ponovno montažo v sosednjem črpališču). Oprema v skupni teži cca 200 kg. | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Nosilna konstrukcija za montažo potopnih črpalk, izdelana iz inox UNP profilov v skupni teži cca 80 kg. Vključno z varilnim in vijačnim materialom. | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Pohodni pokrov vodnjaka iz inox pločevine deb. cca 1 mm. Pokrov mora preprečevati vdor nesnage v vodnjak. | m2 | 2.5 |  | 0
0
1.4 | Potopna črpalka za podatke: |  |  |  | 0
| Q = 4 l/s |  |  |  | 0
| Hčrp = 157 m |  |  |  | 0
| Pel = 13 kW |  |  |  | 0
| kot npr. GRUNDFOS SPE 18-20 | kos | 2 |  | 0
0
1.5 | Obešalna vrv iz nerjavečega jekla, deb. 3 mm, vključno z nerjavečimi sponkami | m | 20 |  | 0
0
1.6 | Tlačna cev iz nerjavečega jekla, primernega za stik s pitno vodo, spajanje z navoji, vključno s pripadajočimi fitingi (objemke za spoje, izstopna kolena, itd.) |  |  |  | 0
| DN 65 | m | 16 |  | 0
0
1.7 | Zaščitna cev iz nerjavečega jekla za montažo sonde za merjenje nivoja vode v vodnjaku in za pritrditev nivojskih sond |  |  |  | 0
| DN 25 | m | 9 |  | 0
0
1.8 | Lestev iz nerjavečega jekla za vstop v vodnjak, širine 40 cm, dolžine cca 9 m, vključno s snemljivim nastavkom dolžine 1 m | kos | 1 |  | 0
0
1.9 | Potopni kabel za priključitev črpalke, vključno z vodotesno kabelsko spojko, dolžine 20 m | kpl | 2 |  | 0
0
1.10 | Frekvenčni pretvornik za izbrano črpalko |  |  |  | 0
| kot npr. GRUNDFOS CUE 3x380-500V IP20 15kW | kos | 2 |  | 0
0
1.11 | Izhodni filter za izbrano črpalko, kot npr. SINEWAVE 200-500V IP20 48/45,5/36/34A | kos | 2 |  | 0
0
1.12 | Hladilni oklep za izbrano črpalko, kot npr. GRUNDFOS d180(D200)x800 6" | kos | 2 |  | 0
0
1.13 | Sito D180x192x1,0 | kos | 2 |  | 0
0
1.14 | Add on modul, kot npr. GRUNDFOS MCB 114 | kos | 2 |  | 0
0
1.15 | Pt100 senzor, vključno z 20 m kabla | kos | 2 |  | 0
0
1.16 | Staybolt kit N za PT100/1000-MS6 motor | kos | 2 |  | 0
0
1.17 | Elektrode za zaščito proti suhemu teku | kos | 2 |  | 0
0
1.18 | Protipovratni ventil, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
0
1.19 | Ploščati zasun z ročnim kolesom, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
| DN 65 | kos | 2 |  | 0
| DN 80 | kos | 2 |  | 0
0
1.20 | Montažno demontažni kos, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| DN 80 | kos | 1 |  | 0
0
1.21 | Impulzni vodomer, vključno z impuznim dajalnikom, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| DN 80, prirobnični | kos | 1 |  | 0
0
1.22 | Varnostni hitroizpustni ventil, kot npr. VAG PICO |  |  |  | 0
| DN 50 | kos | 1 |  | 0
0
1.23 | Cevi in fazonski kosi prirobnične izvedbe iz nerjavečega jekla, primernega za stik s pitno vodo, vključno s prirobnicami, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| cevi DN 80 | m | 7 |  | 0
| cevi DN 65 | m | 2 |  | 0
| cevi DN 50 | m | 2 |  | 0
| kolena DN 80 | kos | 2 |  | 0
| kolena DN 65 | kos | 2 |  | 0
| kolena DN 50 | kos | 1 |  | 0
| varilna prirobnica DN 80 | kos | 18 |  | 0
| varilna prirobnica DN 65 | kos | 8 |  | 0
| varilna prirobnica DN 50 | kos | 2 |  | 0
| varjen priključek (nerjaveča mufa) DN 15 oz. DN 20 | kos | 2 |  | 0
0
1.24 | R kos ali prehodna (reducirna) prirobnica iz nerjavečega jekla, tlačna stopnja 25 bar |  |  |  | 0
| DN 65/80 | kos | 2 |  | 0
0
1.25 | Inox cev s fitingi, vključno krogelni zaporni ventil (za odvzem vzorcev vode) |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 3 |  | 0
0
1.26 | Lijak iz nerjavečega jekla za odvzem vzorcev vode, vključno z vrtno pipo in sifonom | kpl | 1 |  | 0
0
1.27 | Vijačni material M 16 z maticami in podložkami, inox | kpl | 1 |  | 0
0
1.28 | Gumijasta tesnila za tesnjenje med prirobničnimi stiki | kpl | 1 |  | 0
0
1.29 | Čiščenje in izpiranje notranjosti vodnjaka ter poskusno črpanje vode v trajanju 24 ur. Vključno bakteriološka analiza vode pred spuščanjem vode v sistem. | kpl | 1 |  | 0
0
1.30 | Talni odtočni jašek z inox pohodno mrežo, vključno s protiokvirjem iz inoxa (v pritličju in kleti) |  |  |  | 0
| dim. 30 x 30 cm | kos | 2 |  | 0
0
1.31 | Tenjenje cevi na prehodih skozi betonske stene z nabrekajočimi masami in trakovi (sistem SIKA ali podobno) | kos | 3 |  | 0
0
1.32 | Cevni ventilator za podatke: |  |  |  | 0
| V = 360 m3/h |  |  |  | 0
| Htot = 100 Pa |  |  |  | 0
| Pel = 84 W |  |  |  | 0
| kot npr. SYSTEMAIR K 125 EC SILEO | kos | 1 |  | 0
0
1.33 | Spiro cev iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in montažnim materialom |  |  |  | 0
| ø 125 | m | 5 |  | 0
0
1.34 | Stropna prezračevalna rešetka za odvod zraka iz spodnje etaže |  |  |  | 0
| ø 150 | kos | 1 |  | 0
0
1.35 | Fasadna fiksna prezračevalna rešetka |  |  |  | 0
| ø 125 | kos | 1 |  | 0
| 600 x 750 | kos | 1 |  | 0
0
1.36 | Opozorilna tabla z napisom: PRED VSTOPOM V SPODNJO ETAŽO VKLJUČI VENTILATOR - NEVARNOST PLINOV! | KOS | 1 |  | 0
1.37 | Čiščenje in razkuževanje celotnega črpališča s klornim šokom in spiranjem cevi. | kpl | 1 |  | 0
0
1.38 | Transportni stroški in drobni material (3% od vseh postavk) |  | 3% | 0 | 0
0
| B / STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2 ČRPALIŠČE-SITARJEVEC
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
|  |  |  | 0 | 0
| 2 / PRAVOKOTNO ČRPALIŠČE (NOVO ČRPALIŠČE) |  |  |  | 0
0
SKUPNA REKAPITULACIJA ZA
PRAVOKOTNO ČRPALIŠČE
| A / GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B / STROJNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ OCENJENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  |  | 0
A / GRADBENA DELA
A / REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
| I. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| IV. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| V. STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
| VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
| A / GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. RUŠITVENA DELA
1.1 | Strojno rušenje obstoječih robnikov okoli črpališča, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m' | 24 |  | 0
1.2 | Demontaža obstoječih inox vhodnih vrat dimenzij 2,0m x 1,0 m, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Demontaža obstoječih lesenih vrat dimenzij 2,0m x 1,0 m, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | kpl | 2 |  | 0
1.4 | Demontaža okna velikosti 90 x 100 cm, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | kpl | 7 |  | 0
1.5 | Rušenje talne in stenske keramike v pritličju, vključno s stenskimi obrobami ter brušenjem površin, odvoz na stalno deponijo do 30 km in plačilo deponijske takse | m2 | 71.5 |  | 0
1.6 | Odstranitev zaščitnega sloja betona do armature na mestih, kjer je vidna korozija armature. Natančen obseg del se dogovori na objektu in ga potrdi nadzor z vpisom v dnevnik. | m2 | 7.5 |  | 0
1.7 | Grobo in fino čiščenje armature, očistiti do kovinskega sijaja (peskanje do Sa 2 1/2) in nanos zaščitnega dvo-komponentnega polimer-cementnega materiala s korozijskimi inhibitorji, premaz v dveh slojih. Čiščenje armature je upoštevano na m2 površine stene. Natančen obseg del se dogovori na objektu in ga potrdi nadzor z vpisom v dnevnik. | m2 | 7.5 |  | 0
1.8 | Demontaža umivalnika, vodovodnih cevi, luči in obstoječe elektro omarice vključno z vso elektro inštalacijo | kpl | 1 |  | 0
1.9 | Izdelava kronskih izvrtin skozi steno za prezračevanje Ø125, | kpl | 2 |  | 0
1.10 | Izdelava prebojev skozi steno za potek inštalacij (elektrika, odtoki) | kpl | 4 |  | 0
1.11 | Brušenje sten in stropa črpališča v pritličju za kasnejši nanos izravnalne mase | m2 | 52.5 |  | 0
1.12 | Čiščenje podzemnih sten črpališča na zunanji strani z visokotlačnim čistilcem kot predpriprava za mazanje ibitola in kasneje varjene hidroizolacije. V ceno vključeno sušenje sten. | m2 | 69 |  | 0
1.13 | Rušenje obstoječega jaška 60x60 z LTŽ pokrovom ob vzhodni fasadi in odvozom na stalno uradno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
1.14 | Ročno rušenje podesta pred vhodom v črpališče. Vključno z direktnim nakladane na kamion in odvozom na stalno uradno deponijo. | m3 | 0.16 |  | 0
1.15 | Brušenje sten v kleti črpališča za nanos HIDROSTOP elastik | m2 | 22 |  | 0
| I. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni izkop humusa/peska pod prodcem v debelini 15 - 30 cm in nakladanje na kamion | m3 | 3 |  | 0
0
2.2 | Široki strojni in ročni izkop zemljine v terenu III. kategorije, vključno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno) (za polaganje H.I. in drenaže vkljužno izkopi za revizijske jaške drenaže) širina kanala spodaj 1,0 m in na vrhu 1,8 m ter globine 2,5 m | m3 | 130.5 |  | 0
0
2.3 | Strojni in ročni izkop jarkov in jam v terenu III. kategorije za izvedbo kanalizacije, revizijskih jaškov in vodovoda, vključno z nakladanjem na kamion (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 70.5 |  | 0
0
2.4 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo do 30 km, vključno z vsemi pomožnimi deli pri prevozu in plačilom deponijkske takse. Faktor razsipa 1,25 | m3 | 255 |  | 0
0
2.5 | Strojno in ročno planiranje ter utrjevanje dna širokega izkopa in dna pod objekti kanalizacije (cevi, jaški, jame) z natančnostjo do +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) širina kanala spodaj 0,6 m | m2 | 33.6 |  | 0
0
2.6 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm v zasip nove kanalizacije črpališča. Utrjevanje v plasteh po 15 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 70.5 |  | 0
2.7 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm / kot zasip (hidroizolacije), utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 130.5 |  | 0
2.8 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm pod novimi pranimi ploščami okoli črpališča v debelini 20 cm, utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 4 |  | 0
0
2.9 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-2mm kot direktna podlaga za polaganje pranih plošč in robnikov v debelini 6 cm, vključno z utrjevanjem do predpisane zbitosti ter planiranje z natančnostjo +/- 0,5 cm .Poraba peska 0,06m3/m2 | m3 | 4 |  | 0
2.10 | Humusiranje območja gradbenih posegov s humusom in kvalitetno zemljino iz gradbiščne deponije v debelini 20 - 50 cm, vključno s transportom, strojnim in ročnim planiranjem | m3 | 10 |  | 0
2.11 | Dobava, dovoz in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16mm / kot zasip PVC CEVI za DRENAŽO, utrjevanje v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti Ev2 = 80 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 1,0 cm | m3 | 11.5 |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
3.1 | Dobava in vgradnja podložnega betona pod drenažnimi cevmi (mulda v naklonu) iz betona C20/25 v debelini 8 cm in širini 50 cm, poraba betona 0,04m3/m | m3 | 1.08 |  | 0
3.2 | Izdelava dvoslojne hidroizolacije z varjenimi bitumenskimi trakovi debeline 4 mm (kot. npr. IZOTEKT V4), v dveh slojih (prekrivanje 10 cm), s predhodnim bitumenskim premazom, zidarsko pripravo podlage, obdelavo vseh prebojev in stikov | m2 | 81 |  | 0
3.3 | Dobava in oblaganje podzemnih sten črpališča s stirodurjem (kot npr.FIBRAN XPS 300), debeline 10 cm. XPS se zaključi cca 50 cm nad terenom. | m2 | 81 |  | 0
3.4 | Dobava in vgradnja čepaste folije kot zaščita toplotne izolacije pod terenom | m2 | 81 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja lomljenca za zasipanje preostalega dela črpališča do kote obstoječega terena s tamponom 0-16 mm in sprotnim utrjevanjem po plasteh v debelini 30 cm. | m3 | 3.45 |  | 0
3.6 | Dobava in vgranja vrtnih robnikov naS,J in Z strani objekta dimenzij 5x20x100 cm, kot meja med raščenim terenom in spranimi ploščami. Robniki polno obbetonirani z zemeljsko vlažnim betonom C16/20. Poraba betona cca. 0,03 m3/m | m | 24 |  | 0
3.7 | Zazidanje okenskih odprtin s siporeksom na zahodni strani v velikosti 90 x 100 cm in v debelini 40 cm, vključno z zaključnim fasadnim lepilom in mrežico | kpl | 7 |  | 0
3.8 | Dobava in vgradnja novega AB podesta pred vhodom v staro črpališče dimenzij 0,8x1x0,2m za izdelavo podesta in priprava za kasnejše vgradnjo predpražnega strgala iz nerjavečega jekla pred vhodom, z okvirjem in sidri za vzidavo, dimenzij 600x400 mm. | m3 | 0.16 |  | 0
3.9 | Enostransko opaženje podesta pred vhodom v črpališče v obsegu 2,5 m in višine 0,20 m. | m2 | 0.5 |  | 0
3.10 | Dobava, dovoz, čiščenje, rezanje, krivljenje, vezanje in vgradnja armaturnih mrež /RA B-500B) v AB podest, vključno z vsemi pomožnimi materialom in pomožnimi deli | kg | 8 |  | 0
3.11 | Dobava in vgradnja predpražnega strgala iz nerjavečega jekla pred vhodom, z okvirjem in sidri za vzidavo, dimenzij 600x400 mm | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Dobava in montaža pranih plošč dimenzij 40 x 40 cm x 3 cm (po izboru investitorja). Pesek kot podlaga že obračunana. | m2 | 16 |  | 0
3.13 | Dobava in vgradnja gibljive sigmaflex cevi fi 110 od zunanje el. omarice do pravokotnega črpališča. | m | 35 |  | 0
3.14 | Dobava in vgradnja toplotne izolacije debeline 20 cm na strop črpališča, vključno z ALU podkonstrukcijo, parnazapora in 2x mavčno kartonastimi ploščami, ter bandažiranje stikov. | m2 | 26 |  | 0
3.15 | Dobava in postavitev odra za izdelavo stropa v črpališču | m2 | 15 |  | 0
3.16 | Dobava in vgradnja talnega sifona z vsemi potrebnimi priključki in fazonskimi kosi v pritličju črpališča. | kpl | 1 |  | 0
3.17 | Vodotesna masa za tesnenje prebojev skozi stene črpališča . (kot npr. HIDROSTOP kit ali KOSTER KB-Flex 200) | kpl | 5 |  | 0
| III. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. KANALIZACIJA
4.1 | Dobava in montaža drenažnih cevi PVC fi 110 mm, polaganje v muldo, obsipanje z kamnitim drobljencem 8-16 mm v debelini 50 cm, oblaganje s filcem v razviti širini 2 m in priklopi na zbirni jašek na zemljišu | m | 27 |  | 0
4.2 | Dobava in vgradnja BC fi 60 cm kot revizijski jašek za drenažo višine 2,5 m, z betonskim pokrovom in betonskim temeljem C16/20 dimenzij 70x70x15 cm. Vključno s peskom 0-32 cca 2m3/kos, ter vsemi priklop in pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
4.3 | Dobava in vgradnja BC fi 60 cm kot kaskadni jašek za kanalizacijo višine 2,5 m, z betonskim pokrovom in betonskim temeljem C16/20 dimenzij 70x70x15 cm. Vključno s peskom 0-32 cca 2m3/kos, ter vsemi priklop in pomožnimi deli. | kos | 1 |  | 0
4.4 | Dobava in polaganje PVC cevi SN8, kot kanalizacija iz umivalnikov, žlebov, zbirnih jaškov…
| fi160 | m | 16 |  | 0
| fi75 (iz umivalnika) | m | 2.5 |  | 0
| fi125 (praznotok) | m | 2.5 |  | 0
| fi110 (praznotok+žlebovi+PVC za drenažo) | m | 9.3 |  | 0
| fi 50 (iz talnega sifona) | m | 5 |  | 0
| (fazonski kosi) | kpl | 10 |  | 0
| IV. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. STAVBNO POHIŠTVO
5.1 | Dobava, dovoz in vgradnja enokrilnih toplotno izoliranih vrat iz nerjavečega jekla, šxv = 1000x2100 mm s prezračevalno rešetko spodaj, dimenzij 400x100 mm, cilindrično ključavnico in kljuko. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in montaža novih ALU ali PVC oken velikosti 90x100 cm na vzhodni strani, z dvojno termopan zasteklitvijo, vključena vsa pomožna dela in pritrditveni material | kpl | 7 |  | 0
| V. STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
6.1 | Dobava in montaža odtočnih cevi Ø80 , vključno s fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom | m | 9.54 |  | 0
| VI. KROVSKA IN KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII. KERAMIČARSKA DELA
7.1 | Krpanje tlakov pred polaganjem keramike. | m2 | 25.12 |  | 0
7.2 | Dobava, polaganje in fugiranje nedrseče talne keramike, dimenzije ploščic 30x60 cm (oz. po dogovoru s projektantom in investitorjem). | m2 | 29.6 |  | 0
7.3 | Dobava, polaganje in fugiranje stenske keramike do višine 2 m okoli umivalnika, vključena vsa pomožna dela in material | m2 | 3 |  | 0
7.4 | Dobava in vzidava zunanjih ter notranjih okenskih polic v črpališču iz naravnega kamna (marmor ali granit) debeline 2 cm, širine 60-80 60x25 cm, zaobljeni robovi, previs preko stene z odkapnim rokom in fasade1 cm, vključno s pomožnimi deli in predizmerami. | kpl | 14 |  | 0
7.5 | Dobava in vgradnja INOX okvirja in pohodnega pokrova v talno odprtino za izvlek črpalk razvite širine 400x400 mm, debeline 3 mm | kpl | 2 |  | 0
7.6 | Izbijanje konstrukcije pred polaganjem keramike za izravnavo. Strošek se obračuna ob predhodni obvestilu investitorja in nadzornika | m2 | 1 |  | 0
7.7 | Dobava in vgradnja HIDROSTOP ELASTIK 2K elastična vodotesna masa proizvajalca (kot npr.MUREXIN) za pozitivni in negativni tlak vode, nad keramiko v kleti črpališča (po potrebi) (premaz temeljne plošče pred keramiko v starem črpališču+0,5 m od temeljne plošče po zidu navzgor) poraba cca 3-4 kg /m2 za dva nanosa s čopičem | m2 | 22 |  | 0
| VII. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA
8.1 | Kitanje notranjih sten in stropov z izravnalno maso, primerno za notranje površine (kot npr. JUBOLIN) (2x) in fino strojno in ročno brušenje (1x), vključno z dovozom in dobavo materiala | m2 | 123 |  | 0
0
8.2 | Pleskanje notranjih sten in stropov s stensko barvo (2x), vključno z zaščito keramike in armatur ter dovozom in dobavo materiala | m2 | 123 |  | 0
0
8.3 | Izdelava fasade na zunanji površine - lepljenje EPS plošč v debelini 10 cm, 2x nanos fasadnega lepila z armirno mrežico, 1x emulzijski premaz, silikatni glajeni fasadni omet debeline 1,5 mm, vključena vgradnja PVC odkapnih vogalnikov na spodnji rob! Odštete odprtine. V ceno vštet oder. | m2 | 86 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
8.4 | Izdelava fasade zunanjih sten - lepljenje XPS plošč v debelini 10 cm, 2x nanos fasadnega lepila z armirno mrežico, 1x emulzijski premaz, silikatni glajeni fasadni omet debeline 1,5 mm (kulirplast 1,5 mm na coklu v višini 60 cm od terena) | m2 | 76 |  | 0
| VIII. PLESKARSKA IN FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B / STROJNE INŠTALACIJE
0
1.1 | Demontaža kompletne obstoječe strojne opreme v črpališču (razen potopnih črpalk), iznos iz objekta in odvoz na legalno deponijo. Oprema v skupni teži cca 300 kg. | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Protipovratni ventil (ponovna montaža obstoječih) |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 2 |  | 0
0
1.3 | Ploščati zasun z ročnim kolesom |  |  |  | 0
| DN 150 | kos | 2 |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
| DN 100 - prestavitev obstoječih | kos | 2 |  | 0
0
1.4 | Montažno demontažni kos |  |  |  | 0
| DN 150 | kos | 1 |  | 0
0
1.5 | Impulzni vodomer, vključno z impuznim dajalnikom (ponovna montaža obstoječega) |  |  |  | 0
| DN 150, prirobnični | kos | 1 |  | 0
0
1.6 | Varnostni hitroizpustni ventil, kot npr. VAG PICO - prestavitev obstoječega iz okroglega črpališča, vključno servis in ponovna nastavitev |  |  |  | 0
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
0
1.7 | Cevi in fazonski kosi prirobnične izvedbe iz nerjavečega jekla, primernega za stik s pitno vodo, vključno s prirobnicami |  |  |  | 0
| cevi DN 150 | m | 7 |  | 0
| cevi DN 125 | m | 6 |  | 0
| cevi DN 100 | m | 4 |  | 0
| kolena DN 150 | kos | 1 |  | 0
| kolena DN 100 - prestavitev obstoječih | kos | 3 |  | 0
| varilna prirobnica DN 150 | kos | 20 |  | 0
| varilna prirobnica DN 125 | kos | 10 |  | 0
| varilna prirobnica DN 100 | kos | 10 |  | 0
| varjen priključek (nerjaveča mufa) DN 15 oz. DN 20 | kos | 2 |  | 0
1.8 | Inox cev s fitingi, vključno krogelni zaporni ventil (za odvzem vzorcev vode) |  |  |  | 0
| DN 15 | m | 6 |  | 0
0
1.9 | Lijak iz nerjavečega jekla za odvzem vzorcev vode, vključno z vrtno pipo in sifonom | kpl | 1 |  | 0
0
1.10 | Ponovna montaža obstoječe klorirne naprave iz sosednjega (okroglega) črpališča, vključno servis, priključitev in ponovni zagon | kos | 1 |  | 0
0
1.11 | Vijačni material M 16 z maticami in podložkami, inox | kpl | 1 |  | 0
0
1.12 | Gumijasta tesnila za tesnjenje med prirobničnimi stiki | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Talni odtočni jašek z inox pohodno mrežo, vključno s protiokvirjem iz inoxa |  |  |  | 0
| dim. 100 x 40 cm | kos | 1 |  | 0
1.14 | Tenjenje cevi na prehodih skozi betonske stene z nabrekajočimi masami in trakovi (sistem SIKA ali podobno) | kos | 3 |  | 0
1.15 | Cevni ventilator za podatke: |  |  |  | 0
| V = 360 m3/h |  |  |  | 0
| Htot = 100 Pa |  |  |  | 0
| Pel = 84 W |  |  |  | 0
| kot npr. SYSTEMAIR K 125 EC SILEO | kos | 1 |  | 0
0
1.16 | Spiro cev iz pocinkane pločevine, vključno s fazonskimi kosi in montažnim materialom |  |  |  | 0
| ø 125 | m | 5 |  | 0
0
1.17 | Stropna prezračevalna rešetka za odvod zraka iz spodnje etaže |  |  |  | 0
| ø 150 | kos | 1 |  | 0
0
1.18 | Fasadna fiksna prezračevalna rešetka |  |  |  | 0
| ø 125 | kos | 2 |  | 0
0
1.19 | Opozorilna tabla z napisom: PRED VSTOPOM V SPODNJO ETAŽO VKLJUČI VENTILATOR - NEVARNOST PLINOV! | kos | 1 |  | 0
0
1.20 | Polietilenska cev, vključno s fazonskimi kosi in z elektrovarilnimi spojkami |  |  |  | 0
| d160/16 bar | m | 16 |  | 0
0
1.21 | Priključitev na obstoječ tlačni vod znotraj ograje črpališča |  |  |  | 0
| d160 | kpl | 1 |  | 0
1.22 | Čiščenje in razkuževanje celotnega črpališča s klornim šokom in spiranjem cevi. | kpl | 1 |  | 0
0
1.23 | Transportni stroški in drobni material (3% od vseh postavk) |  | 3% | 0 | 0
| B / STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3 GRADBENA DELA NA VODOVODU
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
3 / GRADBENA DELA NA VODOVODU
REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL NA VODOVODU
| I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD ZA CEVOVOD POD PROMETNI INFRASTRUKTURO (CESTA + ŽELEZNICA) |  |  |  | 0
| IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
| V. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 / GRADBENA DELA NA VODOVODU SKUPAJ: |  |  |  | 0
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličba osi cevovoda in elektrovodov, z zavarovanjem osi, označevanje horizontalnih in vertikalnih lomov, označevanje vozlišč, odcepov in mesta prevezave na obstoječi vodovod | m' | 943 |  | 0
0
1.2 | Lociranje in zakoličba obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, plin, elektro, telekomunikacije, kabelska TV, ...) | kpl | 1 |  | 0
0
1.3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | m' | 943 |  | 0
0
1.4 | Strojni zarez asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm | m' | 227 |  | 0
0
1.5 | Strojno rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 10 cm, kompletno z nakladanjem in odvozom na stalno uradno deponijo h = 30 km ter plačilom deponijske takse | m2 | 150 |  | 0
0
1.6 | Izvedba križanj vodovoda z ostalo komunalno infrastrukturo po zahtevah upravljalcev (elektrika, TK vodi, kanalizacija,...). Na vseh prečkanjih so upoštevane tudi zaščitne cevi d200, ki segajo min 1 m čez mesto prečkanja. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje. Količina ocenjena. | kos | 12 |  | 0
1.7 | Izvedba vodovoda pod cestno infrastrukturo v zaščitni cevi d200. Zaščitno cev na obeh straneh zaščititi pred vdorom zemlje. | m | 10 |  | 0
1.8 | Izvedba začasne gradbiščne poti dolžine 300m in širine 2,0m.
| Odriv zgornje plasti zemlje (humusa) v debelini do 20 cm z odlaganjem ob rob jarka za kasnejšo ponovno uporabo | m3 | 80 |  | 0
| Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem | m2 | 90 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje in planiranje kamnitega drobljenca 0-64 mm, v debelini 40cm | m3 | 60 |  | 0
| Strojni in ročni naklad in odvoz kamnitega drobljenca 0-64 po končani gradnji na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do 10 km ali na drugo gradbišče istega investitorja, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 60 |  | 0
| Strojni in ročni naklad in odvoz geotekstila (gradbeni filc) po končani gradnji na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do 10 km ali na drugo gradbišče istega investitorja, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m2 | 90 |  | 0
| Humusiranje zelenih površin s humusom, odrinjenim na rob jarka, v debelini 15-20 cm, vključno s strojnim in finim ročnim planiranjem, utrditvijo brežin ter zatravitvijo z avtohtonimi travnimi vrstami. Vzpostavitev v prvotno stanje. | m2 | 80 |  | 0
0
1.9 | Čiščenje trase vodovoda po končanih delih in vzpostavitev okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
0
| I. PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
2.1 | Odriv zgornje plasti zemlje (humusa) v debelini do 20 cm z odlaganjem ob rob jarka za kasnejšo ponovno uporabo | m3 | 180 |  | 0
0
2.2 | Strojni in ročni izkop jarkov in pet za izvedbo vodovoda, elektrovoda, TK kablov, jaškov in odvodnjavanja, vključno z nakladanjem na kamion ali ob rob jarka (98% strojno, 2% ročno). Globina jarka 140 cm, širina dna jarka 60-80 cm: | m3 | 1400 |  | 0
| - izkopi v terenu III. kategorije | m3 | 140 |  | 0
| - izkopi v terenu IV. kategorije | m3 | 1120 |  | 0
| - izkopi v terenu V. kategorije, vključno s pikiranjem | m3 | 140 |  | 0
0
2.3 | Odvoz odvečne izkopane zemljine na stalno uradno deponijo gradbenih odpadkov v oddaljenosti do 10 km ali na drugo gradbišče istega investitorja, kompletno z zvračanjem in planiranjem dopeljanega materiala na deponiji ter plačilom deponijske takse in pridobitvijo evidenčnih listov gradbenih odpadkov, ki se hranijo do primopredaje. | m3 | 405 |  | 0
0
2.4 | Zavarovanje višjih brežin izkopov pred erozijo in podorom materiala (lovilne mreže in odri, zaščitne folije, torkretiranje, …) - zavarovanje delavcev v gradbeni jami, obračun po tekočem metru varovanja jarka | m' | 280 |  | 0
0
2.5 | Strojno in ročno planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo +/- 2 cm v skladu z zakoličbo | m2 | 460 |  | 0
0
2.6 | Dobava finega peska 0-4 mm in izdelava temeljne plasti posteljice v debelini 10 cm, planiranje in utrjevanje do 98% zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku | m3 | 55 |  | 0
0
2.7 | Dobava finega peska 0-4 mm in izdelava obsipa položene cevi v debelini 20 cm nad temenom cevi, vključeno utrjevanje | m3 | 200 |  | 0
0
2.8 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-32 mm, mehansko utrjevanje v slojih do 20 cm do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa ter planiranje z natančnostjo +/- 2 cm | m3 | 150 |  | 0
0
2.9 | Zasipanje jarka z ustreznim izkopanim materialom, odloženenim na rob jarka, vključno z utrjevanjem v plasteh po 20 cm in strojnim in ročnim planiranjem z natančnostjo +/- 2 cm (95% strojno, 5% ročno) | m3 | 730 |  | 0
0
2.10 | Humusiranje zelenih površin s humusom, odrinjenim na rob jarka, v debelini 15-20 cm, vključno s strojnim in finim ročnim planiranjem, utrditvijo brežin ter zatravitvijo z avtohtonimi travnimi vrstami. Vzpostavitev brežin v prvotno stanje. | m3 | 180 |  | 0
0
2.11 | Črpanje meteorne vode iz jarka | ur | 50 |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
| III. PODVRTAVANJE PO TEHNOLOGIJI HDD ZA CEVOVOD POD PROMETNI INFRASTRUKTURO (CESTA + ŽELEZNICA) |  |  |  | 0
0
3.1 | Izdelava preboja ø 273 mm za montažo jeklene cevi ø 273 mm v zemljini III.-IV. ktg. z vsemi spremljajočimi deli | m | 16 |  | 0
0
3.2 | Izdelava preboja ø 273 mm za montažo jeklene cevi ø 273 mm v zemljini III.-IV. ktg., z vsemi spremljajočimi deli | m | 23 |  | 0
0
3.3 | Dobava ter montaža jeklene cevi ø 273 x 7,1 mm, s sočelnim varjenjem cevi | m | 38 |  | 0
3.4 | Zavarovanje višjih brežin izkopov pred erozijo in podorom materiala (lovilne mreže in odri, zaščitne folije, torkretiranje, …) - zavarovanje delavcev v gradbeni jami, obračun po tekočem metru varovanja jarka | m' | 75 |  | 0
3.5 | Premik garniture | kpl | 2 |  | 0
0
| III. PODVRTAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
0
IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
5.1 | Dobava in polaganje geotekstilije (gradbeni filc) z natezno trdnostjo 14-16 kN/m' na dno izkopa, kot ločilni sloj med temeljnimi tlemi in tamponskim nasutjem | m2 | 180 |  | 0
0
5.2 | Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm za izdelavo finega planuma na traso ceste v skladu s terminskim planom in naročilom asfalterjev | m3 | 50 |  | 0
0
5.3 | Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del načrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm | m2 | 180 |  | 0
0
5.4 | Doplačilo za pripravo za asfaltno muldo 50/5 cm v finem planumu v skladu z načrtom in navodili asfalterjev | m' | 75 |  | 0
0
5.5 | Izdelava bankin in berm v širini 50-75 cm, kompletno z dobavo peščeno prodnatega materiala in utrjevanjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa, vključena zatravitev bankin! | m' | 200 |  | 0
0
5.6 | Izvedba geomehanskih meritev nosilnosti voziščne konstrukcije na vseh plasteh (temeljna tla, tamponsko nasutje, fini planum), vključno z izdajo poročila o primernosti gradbenih konstrukcij skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste | kpl | 5 |  | 0
0
| IV. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. ASFALTERSKA DELA
6.1 | Dobava, dovoz in izdelava nosilne obrabno zaporne vezane plasti iz asfaltne mešanice AC 16 surf B 70/100 A4, v debelini 6 cm in z natančnostjo +/- 0,5 cm | m2 | 250 |  | 0
0
6.2 | Doplačilo za izdelavo vodotesnih trajno elastičnih stikov z obstoječim asfaltom | m' | 227 |  | 0
0
6.3 | Doplačilo za izdelavo krožno uvaljane asfaltne mulde v širini 50 cm in globini 5 cm, vključno s predpripravo finega planuma | m' | 50 |  | 0
0
| V. ASFALTERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 4 VODOINSTALATERSKA DELA
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
4 / VODOINSTALATERSKA DELA NA VODOVODU
0
1.1 | Polietilenska cev, material PE 100, tlačne stopnje 25 bar |  |  |  | 0
| d110 | m | 500 |  | 0
1.2 | Polietilenska cev, material PE 100, tlačne stopnje 16 bar |  |  |  | 0
| d110 | m | 230 |  | 0
| d90 | m | 220 |  | 0
0
1.3 | Plastični opozorilni trak z napisom POZOR VODOVOD | m | 950 |  | 0
1.4 | Fazonski kosi iz nodularne litine, prirobnični spoj
| Q 100/15-90° (po potrebi z vrtljivo prirobnico) | kos | 6 |  | 0
| Q 80/15-90° (po potrebi z vrtljivo prirobnico) | kos | 2 |  | 0
| zobata spojka za PE cev d110 | kos | 16 |  | 0
| zobata spojka za PE cev d90 | kos | 6 |  | 0
0
1.5 | Ploščati zasun s teleskopsko vgradilno garnituro ter cestno kapo Ø 200 z betonsko podložko |  |  |  | 0
| DN 100 | kpl | 4 |  | 0
| DN 80 | kpl | 2 |  | 0
0
1.6 | Gumijasta tesnila za tesnjenje med prirobničnimi stiki | kpl | 1 |  | 0
0
1.7 | Vijaki in matice M 16 za prirobnične spoje | kpl | 1 |  | 0
0
1.8 | Označevalna tablica zasunov, zračnikov in blatnikov. Vključno z drogom iz pocinkane cevi ter betonskim temeljem ali montažnim sidrom. | kpl | 6 |  | 0
0
1.9 | Tlačni preizkus po SIST EN 805 pod nadzorom upravljavca vodovoda |  |  |  | 0
| STP = 20 bar (PE cevi) | m | 500 |  | 0
| STP = 16 bar (PE cevi) | m | 450 |  | 0
0
1.10 | Izpiranje in dezinfekcija (klorni šok) novozgrajenega dela cevovoda s predložitvijo potrdila o ustreznosti | m | 950 |  | 0
0
1.11 | Priključek novega vodovoda PE d110 in PE d90 na obstoječe cevovode PE d90-d110 (material je upoštevan v prejšnjih postavkah) | kpl | 1 |  | 0
| IV. VODOINSTALATERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 5 ELEKTOINŠTALACIJE
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
0
| 5 / ELEKTROINŠTALACIJE IN TELEMETRIJA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA ELEKTROINŠTALACIJSKIH DEL
| I. PREUREDITEV ELEKTROENERGETSKKEGA PRIKLJUČKA ČRPALIŠČ |  |  |  | 0
| II. NOTRANJA INŠTALACIJA ČRPALIŠČ |  |  |  | 0
| III. DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
| 5/ ELEKTROINŠTALACIJE IN TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| I. PREUREDITEV ELEKTROENERGETSKEGA PRIKLJUČKA ZA ČRPALIŠČE |  |  |  | 0
| Gradbena dela |  |  |  | 0
1.1 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov - elektro, vodovod, plinovod, kanalizacija, telekom … | 1 | kpl |  | 0
1.2 | Strojni izkop jame v zem. III. ktg., za temelj prostostoječe omarice | 1 | kpl |  | 0
1.3 | Izdelava temelja - podložnega betona za postavitev prostostoječe omarice PSKPRO 70×50×20 cm | 1 | kpl |  | 0
1.4 | Strojni (delno ročni) izkop kabelskega jarka širine 0,5 m in globine 1 m v zemljišču III. kategorije, obsip cevi z drobnim peskom, zasipanje z izkopanim materialom z nabijanjem v plasteh po 20 cm, odvoz viška materiala na bližnjo deponijo | 5 | m |  | 0
1.5 | Dobava in polaganje zaščitve cevi premera 110 mm | 5 | m |  | 0
1.6 | Dobava in polaganje FeZn ozemljitvenega valjanca 25x4 mm, opozorilnega traku "POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL", GAL ščitnik | 50 | m |  | 0
1.7 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke FeZn 60×60 | 30 | kos |  | 0
1.8 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | 1 | kpl |  | 0
1.9 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev okolice v prvotno stanje, zatravitev | 1 | kpl |  | 0
0
0
| Elektromontažna dela |  |  |  | 0
2.1 | Dobava in postavitev prostostoječe omarice PS KPMO, poljubnega proizvajalca s certifikatom o ustreznosti, zunanjih dimenzij 1000x500x320mm (VxŠxG), s pripadajočim poliestrskim podstavkom in naslednjo opremo: • 1 × števčna plošča, • 1 × komplet 60mm Cu zbiralnični sistem, • 1 × PVC prekritje (lahko snemljivo) • 1 × varovalčni ločilnik VL000, • 1 × varovalčni ločilnik VL00, • 2 × nosilec zbiralnic 60mm, • 3 × varovalka NH00 125A varovalke, • 3 × varovalke NH00 100A varovalke, • odvodniki prenapetosti razreda I, Safetec BR 37,5/275 ali drug ustrezen • tipka za odklopnik (dostop iz zunanje strani) • PEN zbiralka, • ključavnica, • potrošni material, izolatorji, žice, vezice, .. V skladu s soglasjem za priključitev, se lahko obstoječa merilna oprema prestavi v novo omaro | 1 | kpl |  | 0
2.2 | Dobava in montaža števca po izdanem SZP in aktualnem naboru merilne opreme sistemskega operaterja | 1 | kpl |  | 0
2.3 | Dobava in polaganje kabla N-A2XY-J 4×150+1,5 - vpeljava obstoječega kabla v novo KPMO | 1 | kpl |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava kabelskega končnika EPKT 0031 Al 4×150 | 2 | kpl |  | 0
2.5 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 mm2 | 8 | kos |  | 0
2.6 | Dobava 2m vodnika H07V-K 1×25mm2 za ozemljitev PEN zbiralnice | 1 | kpl |  | 0
2.7 | Dobava in montaža označevalnih ploščic s trajnimi oznakami za kabel, ter pritrditev | 2 | kos |  | 0
2.8 | Izvedba meritev ozemljitvene upornosti in dovodnega kabla, ter izdelava poročila | 1 | kpl |  | 0
Ostala dela za izvedbo priključka
3.1 | Nadzor (gradbeni, elektro), sodelovanje s predstavnikom elektro distribucijskega podjetja | 1 | kpl |  | 0
3.2 | Stikalne manipulacije, obveščanje o izklopih na električnem omrežju | 1 | kpl |  | 0
3.3 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca in GJI | 1 | kpl |  | 0
| I. ELEKTROENERGETSKI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
0
| II. NOTRANJA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
0
4.1 | Priklop v prostostoječo KPMO | kpl | 2 |  | 0
0
4.2 | Stikalni blok objekta RD, dimenzije 600x600x300mm, IP 55, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| glavno stikalo 100A ISKRA NS | kos | 1 |  | 0
| FID 100/0,3A, FSE avt. Vklop | kos | 1 |  | 0
| odvodnik prenapetosti /3 | kos | 1 |  | 0
| stikalo za preklop vira napajanja (mreža - agregat) z medsebojno blokado | kos | 1 |  | 0
| napetostni transformator 400v/24v, 300W | kos | 1 |  | 0
| napetostni krmilni transformator z usmernikom glajene napetosti 230/24V 1A | kpl | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 8 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 1 |  | 0
| motorska zaščitna stikala PKZ2, z zaščitnimi ZM elementi s pretokovnim in podnapetostnim modulom, pozicijskim stikalom in kontaktorjem | kpl | 2 |  | 0
| motorska zaščitna stikala PKZ2, z zaščitnimi ZM elementi s pretokovnim in podnapetostnim modulom | kpl | 2 |  | 0
| vrstne sponke in drobni material | kpl | 1 |  | 0
| Stikalni blok objekta RL, dimenzije 600x600x300mm, IP 55, z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| glavno stikalo 50A ISKRA NS | kos | 1 |  | 0
| FID 50/0,3A, FSE avt. Vklop | kos | 1 |  | 0
| odvodnik prenapetosti /3 | kos | 1 |  | 0
| stikalo za preklop vira napajanja (mreža - agregat) z medsebojno blokado | kos | 1 |  | 0
| napetostni transformator 400v/24v, 300W | kos | 1 |  | 0
| napetostni krmilni transformator z usmernikom glajene napetosti 230/24V 1A | kpl | 1 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 1P /B | kos | 5 |  | 0
| ETIMAT 6-25A 3P /B | kos | 1 |  | 0
| motorska zaščitna stikala PKZ2, z zaščitnimi ZM elementi s pretokovnim in podnapetostnim modulom, pozicijskim stikalom in kontaktorjem | kpl | 1 |  | 0
| motorska zaščitna stikala PKZ2, z zaščitnimi ZM elementi s pretokovnim in podnapetostnim modulom | kpl | 1 |  | 0
| vrstne sponke in drobni material | kpl | 1 |  | 0
0
4.3 | Kabli tehnologije in splošne porabe |  |  |  | 0
| NHXMH-J 2x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 250 |  | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 350 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| NHXMH-J 5x6mm2, vključno s cevjo PVC fi50mm in zaščitno cevjo do črpalk | m | 20 |  | 0
| NHXMH-J 5x10mm2, vključno s cevjo PVC fi50mm in zaščitno cevjo do črpalk | m | 25 |  | 0
| NHXMH-J 5x16mm2, vključno s cevjo PVC fi50mm in zaščitno cevjo do črpalk | m | 20 |  | 0
| NHXMH-J 5x35mm2, vključno s cevjo PVC fi50mm in zaščitno cevjo do črpalk | m | 40 |  | 0
| PF 10mm2, rumeno zelena, kot vezice | m | 50 |  | 0
0
4.4 | Elektro material, komplet z vgradnjo: |  |  |  | 0
| NIK kanal 16/25mm | m | 100 |  | 0
| PVC mehansko odporne gibljive cevi fi 16, za zaščito kablov | m | 100 |  | 0
| PVC mehansko odporne gibljive cevi fi 75, za zaščito kablov | m | 60 |  | 0
| FeZn 25x4mm valjanec, položen okrog objektov in kablov | m | 120 |  | 0
| križne sponke | kos | 30 |  | 0
| ozemljitvene sponke različnih premerov | kos | 20 |  | 0
| svinčene podložke za galvansko zaščito spojev | kg | 2 |  | 0
| atestiran gumi tepih za stikalne bloke dimenzije 1000x1200mm | kos | 2 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kpl | 3 |  | 0
| priklop merilnih naprav | kpl | 4 |  | 0
| vtičnica 24VAC n/o | kos | 2 |  | 0
| vtičnica 3f IP 55 n/o | kos | 2 |  | 0
| vtičnica 1f IP 55 n/o | kos | 2 |  | 0
| agregatska vtičnica za namestitev na fasado objekta (za omogočitev delovanja objekta v primeru izpada omrežnega elektro napajanja) | kos | 2 |  | 0
| stikalo navadno IP 55 n/o | kos | 5 |  | 0
| LED svetilka IP 65, 30W nadgradna | kos | 10 |  | 0
| LED svetilka IP 54, 15W, reflektor s senzorjem nad vrati | kos | 2 |  | 0
| LED svetilka na kandelabru 30W - zamenjava | kos | 1 |  | 0
| zidni radiator 0,6 kW | kos | 4 |  | 0
4.5 | Strelovodna zaščita objektov
| Strelovodno ozemljilo FeZn 25x4mm, skupaj s križnimi sponkami za spoje | m | 100 |  | 0
| Odcepi odvodov od ozemljila do merilne sponke FeZn 20x3mm, skupaj s križnimi sponkami na ozemljilu | kos | 7 |  | 0
| Izdelava zaščite pri prehodu v zemljo z ibitolom | kg | 2 |  | 0
| Merilna sponka, skupaj z vertikalno zaščito odvoda do višine 1,5m | kos | 7 |  | 0
| Odvodi in lovilni vodi iz Al fi 10mm (ali Al legura fi 8mm), skupaj z zidnimi, strešnimi in slemenskimi nosilci, ter nosilnimi cevnimi objemkami | m | 80 |  | 0
| Žlebne, vezne in ostale sponke | kos | 20 |  | 0
| Priklop strelovodnega ozemljila na zbiralko glavnega izenačenja potenciala GIP | kpl | 2 |  | 0
| Meritve strelovodne inštalacije, pregled strelovodne zaščite in izdaja zapisnika o opravljenem prvem pregledu | kpl | 2 |  | 0
4.6 | Doza za izenačenje potenciala | kos | 2 |  | 0
4.7 | Primopredajna dokumentacija, meritve, atesti | kpl | 2 |  | 0
4.8 | Transportni stroški |  | 3% | 0 | 0
4.9 | Drobni material |  | 3% | 0 | 0
4.10 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D. s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno | 5 | % | 0 | 0
| II. NOTRANJA INŠTALACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| III. DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA |  |  |  | 0
0
5.1 | Izdelava kompletnega sistema daljinskega nadzora - telemetrije, ki vključuje naslednje soodvisne objekte: |  |  |  | 0
- vodnjak in črpališče za vodohran Gradec
| - testiranje in vključitev v centralni nadzorni sistem pri upravljavcu vodovoda KSP Litija |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
| Daljinski nadzor kontrolira naslednje parametre: |  |  |  | 0
| - nivo vode v vodnjaku |  |  |  | 0
| - delovanje črpalk v črpališču (kos 2) |  |  |  | 0
| - pretok vode na vodomeru (kos 1) |  |  |  | 0
- tlak v cevovodu (kos 1)
| - vstop v objekt (kos 1) |  |  |  | 0
0
5.2 | Izdelava delavniške projektne dokumentacije za izvedbo telemetrije (sheme, popis, itd.) in dejanske sheme izvedenih del po končani gradnji | kpl | 1 |  | 0
0
| Opomba: Ponudnik mora informacije pridobiti in dela izvesti v sodelovanju ter po navodilih pooblaščenega izvajalca KOLEKTOR SISTEH d.o.o., ki vzdržuje sistem pri upravljavcu vodovoda KSP Litija! Kontaktna oseba Marko Rožič 051 611 877 oz. marko.rozic@kolektor.com. |  |  |  | 0
0
| III. DALJINSKI NADZOR - TELEMETRIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 6 ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
št. | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Znesek [€]
0
8 / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1.1 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve, pridobitev dovoljenja za začasno delno zaporo ceste | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča, potrjenega s strani varnostnega inženirja (varnost pri delu, …) | kpl | 1 |  | 0
1.3 | Vzpostavitev, ureditev, zavarovanje in organizacija gradbišča - postavitev začasnih gradbiščnih objektov, ograj, oznak, opozorilnih znakov in trakov, vključno z odstranitvijo po končanih delih - vse skladno z varnostnim načrtom gradbišča | kpl | 1 |  | 0
0
1.4 | Vzpostavitev začasne deponije gradbišča dimenzij 10 x 7 m na gradbeni parceli ob objektu | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Dobava in vgradnja zaščitne panelne ograje h=2m v tlorisnih dimenzijah 2,5 x 2,5 m(stebrički ograj se postavijo v betonski temelj) ter ureditev okolice okoli poskusnih vrtin v površini 6,25 m2 , ki so oddaljeni 120 m severno od črpališča. Okolica znotraj ograje se tlakuje s pranimi ploščami 40 x 40 cm, ki se položijo na 20 cm kamnitega drobljenca 0-16. Dela se izvedejo po soglasju lastnika zemljišča.
| Panelna ograja s temelji h=2,0 m | m | 10 |  | 0
| Pesek 0-16 | m3 | 1.5 |  | 0
| Prane plošče | m2 | 6.25 |  | 0
1.6 | Vzpostavitev morebitnih odstranjenih ali poškodovanih mejnikov v prvotno stanje - ocena | kos | 10 |  | 0
0
1.7 | Pospravljanje in čiščenje objektov ter celotnega gradbišča po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
0
1.8 | Geotehnični nadzor med gradnjo | ur | 24 |  | 0
0
1.9 | Dobava in namestitev opozorilnih in informacijskih tabel ter napisov na objektih | kpl | 1 |  | 0
0
1.10 | Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih s certifikatom pooblaščenega geodeta za izdelavo PID projekta, vključeno sprotno snemanje novih komunalnih vodov in vnos v kataster GJI (trasa vodovoda in objekti). V kataster GJI je potrebno vnesti tudi ukinitve posameznih odsekov starega cevovoda. Pri dveh vzporednih ceveh v istem jarku je upoštevana ena dolžina. | m' | 943 |  | 0
1.11 | Razna manjša nepredvidena dela, katera se izvedejo po predhodnem pisnem naročilu investitorja ali nadzora ( 10,0 % vrednosti vseh del) |  | 10% | 0 | 0
0
1.12 | Spremembe projektne dokumentacije med gradnjo in sodelovanje projektanta pri tolmačenje načrtov (2,0% od vseh del) |  | 2% | 0 | 0
0
1.13 | Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID (2,5% od vseh del) |  | 2.5% | 0 | 0
0
| 8 / ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0